## Changelog (hidden)
Notes from Contractor review conducted on the English version | Review Date | 2018-02-22
| ORTECH Reference # | 91857
| Reviewer | Ka-Ming Lin
| Original workbook | Cooling Tower PM_e
| NPRI Schedule 1 source document | 2016 and 2017 NPRI Substance List
Changes made
Issue: Workbook is protected, but not worksheets
Update: reference for Drift Factors no longer available (Tab Sheet 1 Cells E21:22), ASHRAE Standard is cited instead.
French Translations | worst case new tower (source: ASHRAE Standard 189.1) | Nouvelle tour dans le pire des cas (source: Standard ASHRAE 189.1)
French Translations | typical new tower (50% of ASHRAE Standard 189.1) | Nouvelle tour typique (50% du Standard ASHRAE 189.1)

## Feuille 1
Émissions de matières particulaires (MP) de tour de refroidissement à tirage induit
Ce tableur vise à déterminer les émissions annuelles de matières particulaires totales (MPT) ainsi que les fractions de matières particulaires
de moins de 10 microns (MP10) et de moins de 2,5 microns (MP2,5) des MPT.
Directives : saisissez le chiffre pertinent dans les cellules jaunes. Les résultats sont indiqués dans les cellules bleues des trois tableaux de données
de pertes par dérive ci-dessous pour les fractions des MP10 et des MP2,5 et dans les cellules rouges de la rangée 16 pour les émissions de MPT.
Utilisez le tableau ci-dessous qui est le plus représentatif de votre taux de pertes par dérive pour les valeurs de pourcentage
des MP10 et des MP2,5 dans les MPT. Multipliez ces pourcentages par la valeur des MPT dans la rangée 16 pour les calculs respectifs
des émissions de MP10 et de MP2,5 (voir l'exemple de calcul dans le guide).
| Eau de circulation (m3/h) | Taux d'émission | Période d'exploitation | Quantité
Substance |  | (g/h) | annuelle (h) | d'émissions | Unité
MPT |  | 0 |  | 0 | Tonnes
Dérive (exprimée comme un % du débit d'eau), W [%]: |  |  | ***Cette valeur doit être entrée comme un pourcentage // La cellule est formatée en pourcentage
|  |  | 0.02% | AP-42, tours de plus de 20 ans
|  |  | 0.005% | Nouvelle tour dans le pire des cas (source: Standard ASHRAE 189.1)
|  |  | 0.0025% | Nouvelle tour typique (50% du Standard ASHRAE 189.1)
MDT, ppmv : |  |  | 33000 | Eau de mer
|  |  | 12000 | AP-42, matières dissoutes élevées
|  |  | 3000 | Eau des grands Lacs* facteur de concentration ~10
Masse volumique des matières dissoutes : |  | 2.2 |  | Masse volumique du NaCl
Tableau 1 – Données de pertes par dérive provenant des dévésiculeurs à lames (W = 0.01%)
Données de pertes par dérive de 0,01 % |  |  |  | Émissions de particules
Gouttelette | Fraction | Résidus calculés | MPT | MP-10 | MP2,5
Ø (μm) | % plus petit | Ø (μm) | mg/m3H2O | mg/m3H2O | mg/m3H2O
15 | 0.15 | 0 | 0
25 | 0.29 | 0 | 0
35 | 0.99 | 0 | 0
45 | 2.22 | 0 | 0
55 | 3.79 | 0 | 0
65 | 5.54 | 0 | 0
80 | 9.25 | 0 | 0
100 | 13.52 | 0 | 0
120 | 18.15 | 0 | 0
140 | 22.97 | 0 | 0
165 | 32.07 | 0 | 0
195 | 42.56 | 0 | 0
225 | 53.43 | 0 | 0
255 | 63.24 | 0 | 0
285 | 71.38 | 0 | 0
325 | 80.88 | 0 | 0
375 | 87.36 | 0 | 0
425 | 90.89 | 0 | 0
475 | 94.04 | 0 | 0
550 | 97.54 | 0 | 0
650 | 99.52 | 0 | 0
750 | 99.52 | 0 | 0
850 | 99.52 | 0 | 0
950 | 100 | 0 | 0
mg/m3H2O |  |  | 0 | 0 | 0
% MPT |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Source : Missimer, J., Wheeler, D., Hennon, K. 1998. The relationship between SP and HGBIK Drift Measurement Results. CTI paper TP98-16.
Tableau 2 – Feuille de calcul pour les données interpolées des pertes par dérive pour les éliminateurs d'entraînement intermédiaire
(W = 0.005%) représentant la moyenne des tableaux 1 et 2
Données interpolées, 0,005 % du débit d'eau |  |  |  | Émissions de particules
Gouttelette | Fraction | Résidus calculés | MPT | MP-10 | MP2,5
Ø (μm) | % plus petit | Ø (μm) | mg/m3H2O | mg/m3H2O | mg/m3H2O
12.5 | 0.075 | 0 | 0
22.5 | 0.243 | 0 | 0
32.5 | 0.608 | 0 | 0
42.5 | 1.367 | 0 | 0
52.5 | 2.803 | 0 | 0
62.5 | 5.621 | 0 | 0
75 | 15.299 | 0 | 0
95 | 31.666 | 0 | 0
115 | 44.3295 | 0 | 0
135 | 52.4965 | 0 | 0
157.5 | 60.041 | 0 | 0
187.5 | 66.796 | 0 | 0
217.5 | 72.949 | 0 | 0
247.5 | 78.6655 | 0 | 0
277.5 | 83.0345 | 0 | 0
312.5 | 88.584 | 0 | 0
362.5 | 92.1855 | 0 | 0
412.5 | 94.615 | 0 | 0
462.5 | 96.5555 | 0 | 0
525 | 98.3055 | 0 | 0
625 | 99.76 | 0 | 0
mg/m3H2O |  |  | 0 | 0 | 0
% MPT |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tableau 3 – Données des pertes par dérive provenant des nouveaux éliminateurs d'entraînement cellulaires (W = 0.0003%)
Données de pertes par dérive de 0,0003 % de l'Electric Power Research Institute |  |  | Émissions de particules
Gouttelette | Fraction | Résidus calculés | MPT | MP-10 | MP2,5
Ø (μm) | % plus petit | Ø (μm) | mg/m3H2O | mg/m3H2O | mg/m3H2O
10 | 0 | 0 | 0
20 | 0.196 | 0 | 0
30 | 0.226 | 0 | 0
40 | 0.514 | 0 | 0
50 | 1.816 | 0 | 0
60 | 5.702 | 0 | 0
70 | 21.348 | 0 | 0
90 | 49.812 | 0 | 0
110 | 70.509 | 0 | 0
130 | 82.023 | 0 | 0
150 | 88.012 | 0 | 0
180 | 91.032 | 0 | 0
210 | 92.468 | 0 | 0
240 | 94.091 | 0 | 0
270 | 94.689 | 0 | 0
300 | 96.288 | 0 | 0
350 | 97.011 | 0 | 0
400 | 98.34 | 0 | 0
450 | 99.071 | 0 | 0
500 | 99.071 | 0 | 0
600 | 100 | 0 | 0
mg/m3H2O |  |  | 0 | 0 | 0
% MPT |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Source : Reisman, J., Frisbie, G. 2001. Calculating Realistic PM10 Emissions from Cooling Towers.
Compte rendu de la conférence de l'Association pour la prévention de la contamination de l'air et du sol, Floride, 2001. Session No. AM-1b.